## BILLAS
TOMA DE DATOS DE BILLAS EN CENTROS UDC
Localización do equipamento | [5 empty] | Tipo de equipamento e identificación | [5 empty] | Medida 1 |  |  | Medida 2 |  |  | Medida 3 |  |  | Medida 4 |  |  | Medida 5 |  |  | Medida 6 |  |  | Medida 7 |  |  | Medida 8 |  |  | Medida 9 |  |  | Medida 10 |  |  | Medida 11 |  |  | Medida 12
Edificio | Planta | Identificación baño | Recinto (aseo, etc) | H/M(homes/mulleres) | Hai indicadores de campaña de aforro? | Equipamento nº | Modelo | Tipo | Dispón de perlizador? | Removible | Quente/Fría | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min) | Volumen (L) | t (s) | Q (L/min)
Caminos | -1 | B5-08d | Aseo alumnos | Hombres | Si | Grifo 1 |  | pulsador | si | si | fria | 0.21 | 6.5 | 1.9385 | 0.21 | 6.5 | 1.9385 | 0.225 | 7 | 1.9286
Caminos | -1 | B5-08d | Aseo alumnos | Hombres | Si | Grifo 2 |  | pulsador | si | si | fria | 0.225 | 7.5 | 1.8 | 0.225 | 7.5 | 1.8 | 0.225 | 7.5 | 1.8
Caminos | -1 | B5-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 3 |  | pulsador | si | si | fria | 0.225 | 6.5 | 2.0769 | 0.23 | 7 | 1.9714 | 0.23 | 7 | 1.9714
Caminos | -1 | B5-08c | Aseo alumnos | Discapacitados | no | Grifo 4 |  | pulsador | no | si | fria | 2.5185 | 17 | 8.8889 | 3.04 | 19 | 9.6 | 2.7692 | 18 | 9.2308
Caminos | 0 | B0-08d | Aseo alumnos | Hombres | si | Grifo 5 |  | pulsador | si | si | fria | 0.275 | 8.5 | 1.9412 | 0.3 | 9 | 2 | 0.3 | 9 | 2
Caminos | 0 | B0-08d | Aseo alumnos | Hombres | si | Grifo 6 |  | pulsador | si | si | fria | 0.21 | 6 | 2.1 | 0.21 | 6 | 2.1 | 0.21 | 6 | 2.1
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 7 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 8 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 9 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 10 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 0 | B0-08c | Aseo alumnos | Discapacitados | no | Grifo 11 |  | pulsador | no | si | fria | 4 | 25 | 9.6 | 4 | 25 | 9.6 | 4 | 25 | 9.6
Caminos | 1 | B1-08d | Aseo alumnos | Hombres | si | Grifo 12 |  | pulsador | si | si | fria | 0.225 | 7 | 1.9286 | 0.225 | 7 | 1.9286 | 0.225 | 7 | 1.9286
Caminos | 1 | B1-08d | Aseo alumnos | Hombres | si | Grifo 13 |  | pulsador | si | si | fria | 0.2 | 6 | 2 | 0.205 | 6 | 2.05 | 0.2 | 6 | 2
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 14 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 15 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 16 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | si | Grifo 17 |  | pulsador | si | si | fria
Caminos | 1 | B1-08c | Aseo alumnos | Discapacitados | si | Grifo 18 |  | pulsador | si | si | fria | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2
Caminos | 0 | A0-07b | Aseo profesores | Hombres | si | Grifo 19 |  | pulsador | si | si | fria | 0.15 | 5 | 1.8 | 0.175 | 5.25 | 2 | 0.175 | 5.1 | 2.0588
Caminos | 0 | A0-07c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 20 |  | pulsador | si | si | fria | 0.18 | 5 | 2.16 | 0.18 | 5.3 | 2.0377 | 0.19 | 5.4 | 2.1111
Caminos | 0 | A0-07c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 21 |  | pulsador | si | si | fria | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2
Caminos | 1 | A1-07b | Aseo profesores | Hombres | si | Grifo 22 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 2.4 |  |  | 2.5263 |  |  | 2.4 |  |  | 9.6 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 1.8182 |  |  | 1.8462 |  |  | 1.7778 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Caminos | 1 | A1-07c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 23 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 0.96 |  |  | 1 |  |  | 0.97959 |  |  | 9.6 |  |  | 10.6667 |  |  | 9.6 |  |  | 2.8235 |  |  | 2.6667 |  |  | 2.7429 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2.9091
Caminos | 1 | A1-07c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 24 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 6 |  |  | 5.3333 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 10.6667 |  |  | 10.6667 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2.9091 |  |  | 4 |  |  | 3.84 |  |  | 4
Caminos | 1 | A1-21b | Aseo profesores | Hombres | no | Grifo 25 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 6 |  |  | 6.4 |  |  | 6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 10.6667 |  |  | 2.5263 |  |  | 2.4 |  |  | 2.5263 |  |  | 2.6667 |  |  | 2.6667 |  |  | 2.6667
Caminos | 1 | A1-21c | Aseo profesores | mujeres | no | Grifo 26 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 6 |  |  | 5.6471 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 13.7143 |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1.9592 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
Caminos | 1 | A1-21c | Aseo profesores | mujeres | no | Grifo 27 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 4.8 |  |  | 5.0526 |  |  | 4.5714 |  |  | 12 |  |  | 13.7143 |  |  | 12 |  |  | 2.6667 |  |  | 2.5263 |  |  | 2.6667 |  |  | 2.8235 |  |  | 3 |  |  | 2.8235
Caminos | 2 | A2-07b | Aseo profesores | Hombres | si | Grifo 28 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 8 |  |  | 6.8571 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 13.7143 |  |  | 16
Caminos | 2 | A2-07c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 29 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 1.6 |  |  | 1.7143 |  |  | 1.6 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
Caminos | 2 | A2-07c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 30 |  | Pulsador | si | si | fria |  |  | 1.6 |  |  | 2.2857 |  |  | 2.4 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
Caminos | 2 | A2-21b | Aseo profesores | Hombres | si | Grifo 31 |  | Monomando | si | si | fria
Caminos | 2 | A2-21c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 32 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 4.8 |  |  | 4.3636 |  |  | 4.8 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
Caminos | 2 | A2-21c | Aseo profesores | mujeres | si | Grifo 33 |  | Monomando | si | si | fria |  |  | 4 |  |  | 4.3636 |  |  | 4 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 8.7273
Caminos | 0 | A0-21b | Aseo administracion | Hombres | si | Grifo 34 |  | pulsador | si | si | fria | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2
Caminos | 0 | A0-21c | Aseo administracion | mujeres | si | Grifo 35 |  | pulsador | si | si | fria | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | 6 | 2
LOS SELECCIONADOS EN ROJO, SON GRIFOS CAMBIADOS ESTE AÑO
EN LA CUARTA HOJA SE AÑADE LOS CONSUMOS ANTERIORES EN LOS BAÑOS DE ALUMNOS
En los grifos monomando, las 3 primeras medidas son a abertura media (mas probable) y de la 4 a la 6 a abertura máxima previo a la reduccion de caudal mediante la llave de debajo del lavabo
Este grifo se le ha cambiado el filtro/aireador
Excepto el grifo anterior, el resto de grifos monomando se le ha reducido el caudal mediante el cierre de la llave de debajo del lavabo, esto corresponde a las medidas 7,8 y 9 (medio) y 10,11,12 (máximo)
Ademas los grifos 4 y 11 se le ha aplicado tambien una reduccion como las anteriores

## CISTERNAS E EQUIVALENTES
TOMA DE DATOS DE CISTERNAS E EQUIVALENTES EN CENTROS UDC
Localización do equipamento |  |  |  |  | Tipo de equipamento e identificación |  |  | CISTERNA
Edificio | Planta | Identificación baño | Recinto (aseo, etc) | H/M(homes/mulleres) | Equipamento nº | Tipo | Tipo de descarga | Volumen (L)
Caminos | -1 | B5-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 1 | Fluxor | unica
Caminos | -1 | B5-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 2 | Fluxor | unica
Caminos | -1 | B5-08c | Aseo alumnos | Discapacitados | WC 3 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 4 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 5 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 6 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 7 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 8 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 9 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 10 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 11 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | B0-08c | Aseo alumnos | Discapacitados | WC 12 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 13 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 14 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 15 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08d | Aseo alumnos | Hombres | WC 16 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 17 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 18 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 19 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08e | Aseo alumnos | mujeres | WC 20 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | B1-08c | Aseo alumnos | Discapacitados | WC 21 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | A0-07b | Aseo profesores | Hombres | WC 22 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | A0-07c | Aseo profesores | mujeres | WC 23 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | A1-07b | Aseo profesores | Hombres | WC 24 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | A1-07c | Aseo profesores | mujeres | WC 25 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | A1-21b | Aseo profesores | Hombres | WC 26 | Fluxor | unica
Caminos | 1 | A1-21c | Aseo profesores | mujeres | WC 27 | Fluxor | unica
Caminos | 2 | A2-07b | Aseo profesores | Hombres | WC 28 | Fluxor | unica
Caminos | 2 | A2-07c | Aseo profesores | mujeres | WC 29 | Fluxor | unica
Caminos | 2 | A2-21b | Aseo profesores | Hombres | WC 30 | Fluxor | unica
Caminos | 2 | A2-21c | Aseo profesores | mujeres | WC 31 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | A0-21b | Aseo profesores | Hombres | WC 32 | Fluxor | unica
Caminos | 0 | A0-21c | Aseo profesores | mujeres | WC 33 | Fluxor | unica
Caminos | -1 | B5-08d | Aseo alumnos | Hombres | Ducha1 | Ducha | Chorro, sin difusor | Imposible de medir
Caminos | -1 | B5-08e | Aseo alumnos | mujeres | Ducha2 | Ducha | Chorro, sin difusor | Imposible de medir
Ambas duchas, no se usan, los alumnos ademas desconocen de su existencia.
En el baño para mujeres para poder acceder a ella es necesario pedir la llave a conserjeria, ya que es tambien el vestiario para la los profesionales de limpieza de la escuela

## calculos aux
| Vol medidor (l) | Tiempo llenado medidor (s) | Tiempo descarga (s) | Volumen descarga (l) | Q (l/min)
Grifo 4 | 0.4 | 2.7 | 17 | 2.5185 | 8.8889
Grifo 4 | 0.4 | 2.5 | 19 | 3.04 | 9.6
Grifo 4 | 0.4 | 2.6 | 18 | 2.7692 | 9.2308
Grifo 11 | 0.4 | 2.5 | 25 | 4 | 9.6
Grifo 11 | 0.4 | 2.5 | 25 | 4 | 9.6
Grifo 11 | 0.4 | 2.5 | 25 | 4 | 9.6
Grifos monomando | Vol medidor (l) | Tiempo llenado medidor (s) | Q(l/min)
Grifo 22 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 22 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 22 | 0.4 | 9.5 | 2.5263
Grifo 22 | 0.4 | 2.25 | 10.6667
Grifo 22 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 22 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 23 | 0.4 | 25 | 0.96
Grifo 23 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 23 | 0.4 | 24 | 1
Grifo 23 | 0.4 | 2.25 | 10.6667
Grifo 23 | 0.4 | 24.5 | 0.97959
Grifo 23 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 24 | 0.4 | 4 | 6
Grifo 24 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 24 | 0.4 | 4.5 | 5.3333
Grifo 24 | 0.4 | 2.25 | 10.6667
Grifo 24 | 0.4 | 4 | 6
Grifo 24 | 0.4 | 2.25 | 10.6667
Grifo 25 | 0.4 | 4 | 6
Grifo 25 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 25 | 0.4 | 3.75 | 6.4
Grifo 25 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 25 | 0.4 | 4 | 6
Grifo 25 | 0.4 | 2.25 | 10.6667
Grifo 26 | 0.4 | 4 | 6
Grifo 26 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 26 | 0.4 | 4.25 | 5.6471
Grifo 26 | 0.4 | 1.75 | 13.7143
Grifo 26 | 0.4 | 4 | 6
Grifo 26 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 27 | 0.4 | 5 | 4.8
Grifo 27 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 27 | 0.4 | 4.75 | 5.0526
Grifo 27 | 0.4 | 1.75 | 13.7143
Grifo 27 | 0.4 | 5.25 | 4.5714
Grifo 27 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 28 | 0.4 | 3 | 8
Grifo 28 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 28 | 0.4 | 3.5 | 6.8571
Grifo 28 | 0.4 | 1.75 | 13.7143
Grifo 28 | 0.4 | 3 | 8
Grifo 28 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 29 | 0.4 | 15 | 1.6
Grifo 29 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 29 | 0.4 | 14 | 1.7143
Grifo 29 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 29 | 0.4 | 15 | 1.6
Grifo 29 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 30 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 30 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 30 | 0.4 | 10.5 | 2.2857
Grifo 30 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 30 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 30 | 0.4 | 1.5 | 16
Grifo 32 | 0.4 | 5 | 4.8
Grifo 32 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 32 | 0.4 | 5.5 | 4.3636
Grifo 32 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 32 | 0.4 | 5 | 4.8
Grifo 32 | 0.4 | 2 | 12
Grifo 33 | 0.4 | 6 | 4
Grifo 33 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 33 | 0.4 | 5.5 | 4.3636
Grifo 33 | 0.4 | 2.5 | 9.6
Grifo 33 | 0.4 | 6 | 4
Grifo 33 | 0.4 | 2.75 | 8.7273
Despues de la reduccion de caudal
Grifo 22 | 0.4 | 13.2 | 1.8182
Grifo 22 | 0.4 | 12 | 2
Grifo 22 | 0.4 | 13 | 1.8462
Grifo 22 | 0.4 | 12 | 2
Grifo 22 | 0.4 | 13.5 | 1.7778
Grifo 22 | 0.4 | 12 | 2
Grifo 23 | 0.4 | 8.5 | 2.8235
Grifo 23 | 0.4 | 8 | 3
Grifo 23 | 0.4 | 9 | 2.6667
Grifo 23 | 0.4 | 8 | 3
Grifo 23 | 0.4 | 8.75 | 2.7429
Grifo 23 | 0.4 | 8.25 | 2.9091
Grifo 24 | 0.4 | 8 | 3
Grifo 24 | 0.4 | 6 | 4
Grifo 24 | 0.4 | 8 | 3
Grifo 24 | 0.4 | 6.25 | 3.84
Grifo 24 | 0.4 | 8.25 | 2.9091
Grifo 24 | 0.4 | 6 | 4
Grifo 25 | 0.4 | 9.5 | 2.5263
Grifo 25 | 0.4 | 9 | 2.6667
Grifo 25 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 25 | 0.4 | 9 | 2.6667
Grifo 25 | 0.4 | 9.5 | 2.5263
Grifo 25 | 0.4 | 9 | 2.6667
Grifo 26 | 0.4 | 12 | 2
Grifo 26 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 26 | 0.4 | 12 | 2
Grifo 26 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 26 | 0.4 | 12.25 | 1.9592
Grifo 26 | 0.4 | 10 | 2.4
Grifo 27 | 0.4 | 9 | 2.6667
Grifo 27 | 0.4 | 8.5 | 2.8235
Grifo 27 | 0.4 | 9.5 | 2.5263
Grifo 27 | 0.4 | 8 | 3
Grifo 27 | 0.4 | 9 | 2.6667
Grifo 27 | 0.4 | 8.5 | 2.8235

## ANTES
| Vol medidor (l) | Tiempo llenado medidor (s) | Tiempo descarga (s) | Volumen descarga (l) | Q (l/min)
Grifo 1 | 0.4 | 10 | 32 | 1.28 | 2.4
Grifo 2 | 0.4 | 2 | 11.5 | 2.3 | 12
Grifo 5 | 0.4 | 3.5 | 20 | 2.2857 | 6.8571
Grifo 6 | 0.4 | 4 | 10.5 | 1.05 | 6
Grifo 12 | 0.4 | 8 | 30 | 1.5 | 3
Grifo 13 | 0.4 | 2 | 22 | 4.4 | 12
TODOS SON ASEOS DE ALUMNOS
Toma de caudales previo al cambio de grifos.

## Reduccion de caudal
Reducciones de caudal | Antes | Despues | Diferencia | Consumo medio previo | Q (l/min) | Consumo medio posterior | Q (l/min) | Reduccion media | Q (l/min)
Grifo 22 abertura media | 2.4421 | 1.814 | 0.62807 | Apertura media | 5.0087 | Apertura media | 2.3748 | Apertura media | 2.6339
Grifo 22 abertura máxima | 4.7833 | 2 | 2.7833 | Apertura maxima | 10.1581 | Apertura maxima | 2.8109 | Apertura maxima | 7.3472
Grifo 23 abertura media | 0.97986 | 2.7444 | -1.7645
Grifo 23 abertura máxima | 9.9556 | 2.9697 | 6.9859
Grifo 24 abertura media | 5.7778 | 2.9697 | 2.8081
Grifo 24 abertura máxima | 11.1111 | 3.9467 | 7.1644
Grifo 25 abertura media | 6.1333 | 2.4842 | 3.6491
Grifo 25 abertura máxima | 9.9556 | 2.6667 | 7.2889
Grifo 26 abertura media | 5.8824 | 1.9864 | 3.896
Grifo 26 abertura máxima | 12.5714 | 2.4 | 10.1714
Grifo 27 abertura media | 4.808 | 2.6199 | 2.1881
Grifo 27 abertura máxima | 12.5714 | 2.8824 | 9.6891
Grifo 23 no lo tomamos en cuenta debido a la diferencia, posiblemente se deba distintas aperturas del grifo monomando
Porcentaje de reduccion | %
Apertura media | 52.5858
Apertura maxima | 72.3284
Reduccion de caudal posterior a la disminucion de caudal en los aseos restantes (sin nuevos grifos)